## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **纯水机** | **1套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1 原水泵

 材 质：304不锈钢

流 量：≥ 2m³/h

扬 程：30M

功 率：≤0.55kW

数 量：1台

2 过滤器

实验压力：≥8kg/cm²

工作压力：≤6kg/cm²

流 量：≥1m³/h

滤 料：精制石英砂100KG±5KG

数 量：1套

3 全自动活性炭过滤器

罐体材质：FRP玻璃钢

滤 料：优质净水活性炭50KG±3KG

实验压力：≥8kg/cm²

工作压力：≤6kg/cm²

流 量：≥1m³/h

数 量：1套

4 保安过滤器

 材 质：聚乙烯

 流 量：≥2m³/h

滤 芯：5μm -20″PP滤芯

数 量：1台

包 括：不锈钢压力表，连接管件

5 RO高压泵

材 质：304不锈钢

流 量：≥1m³/h

扬 程：120m

功 率：≤1.1kW（2×220-240V，50Hz）

数 量：1台

包 括：控制阀、止回阀、连接件

6 反渗透(RO)装置

 产 水 量：≥400L/h (25℃)

 脱 盐 率：≥97%

 水回收率：40~50%

7 纯 水 箱

材 质：玻璃钢外壳,内胆食品级橡胶

容 量：≥100L

数 量：1台

附 件：UPVC出水阀门管件